КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОН ЗАДАНИЕ

реконструкции электрохозяйства ХХХХ

(проект АААА)

1. Задача проекта АААА: подвод к объектам предприятия дополнительной электрической мощности согласно следующего графика:

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Р рас-четная, МВт | W , тыс.кВт.ч | Р рас-четная, МВт | W , тыс.кВт.ч | Р рас-четная, МВт | W , тыс.кВт.ч | Р рас-четная, МВт | W , тыс.кВт.ч |

2. Основная информация для получения от … разрешения на технологическое присоединение:

а) Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации:

- ПС-75 – территория ХХХХ;

- РП-56 – территория ХХХХ;

- РП-ПКК-3 - территория ХХХХ;

б) Максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств 100 МВт, из них:

- ПС-75 – 52 МВт (здесь и далее плюс к существующей), два трансформатора 110/6-6 кВ мощностью по 80 МВА;

- РП-56 – 28  МВт (здесь и далее взамен существующей), две секции шин 6 кВ;

- РП ПКК-3 – 20  МВт, две секции шин 6 кВ.

в) Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств:

1 точка: ПС-75 – два трёхфазных двухобмоточных трансформатора наружной установки, схема и группа соединения обмоток Ун/Д-Д-11-11, с расщеплённой обмоткой 6 кВ, номинальной мощностью 80000/40000-40000 кВА, номинальным напряжением 115/6,3-6,3 кВ, с РПН на стороне ВН диапазоном ±16%, количеством ступеней ±9, Uкзвн-нн=10,5%, Uкзвн-нн1(нн2)=20%, Uкзнн1-нн2≥30%, Iхх≤0,45%;

2. РП-56 – одна одиночная секционированная выключателем система шин 6 кВ с током сборных шин 2500 А, вводными выключателями с номинальным током 2500 А;

3. РП ПКК-3 - одна одиночная секционированная выключателем система шин 6 кВ с током сборных шин 1600 А, вводными выключателями с номинальным током 1600 А.

г) Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств.

Энергопринимающие устройства включают в себя потребителей I, II, III категории надёжности по каждой точке присоединения:

- ПС-75 – 100% потребителей первой категории;

- РП-56 – 75% потребителей первой категории, 5% потребителей второй категории, 20% третьей категории;

- РП ПКК-3 –75% потребителей первой категории, 5% потребителей второй категории, 20% третьей категории.

д) Заявляемый характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения:

- характер нагрузки - смешанный, имеются нагрузки, искажающие форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения.

е) Величина и обоснование величины технологической и аварийной брони по точкам подключения:

- ПС-75: технологическая броня 52 МВт, аварийная броня 5 МВт;

- РП-56: технологическая броня 23 МВт, аварийная броня 2 МВт;

- РП ПКК-3: технологическая броня 15 МВт, аварийная броня 2 МВт;

ж) Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям):

- проектная и рабочая документация по ОРУ-110 кВ, ГРУ-2 6 кВ, ОРУ-35 кВ, ПС-75 – сентябрь 2007 г.; проектная и рабочая документация по РП-56, РП ПКК-3 – сентябрь 2007 г.;

- введение в эксплуатацию: РП-56 – декабрь 2007  г., РП ПКК-3, ПС-75 – декабрь 2008  г.

з) Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям:

- РП-56 – 18 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2008 г.;

- РП-56 – 10 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2009 г.;

- РП ПКК-3 – 12 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2009 г.;

- РП ПКК-3 – 8 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2010 г.;

- ПС-75 – 26 МВт (I категория – 100%) – январь 2009 г.;

- ПС-75 – 26 МВт (I категория – 100%) – январь 2010 г.;

3. Согласованная Иркутскэнерго схема технологического присоединения: подключение на шинах ОРУ -110 кВ и ОРУ-35 кВ  ТЭЦ-11

4. Основные мероприятия в рамках проекта АААА:

| 1. | Реконструкция ТЭЦ-11 |
| --- | --- |
| 1.1 | Приобретение и монтаж генератора мощностью 50 МВт. |
| 2. | Реконструкция РП-75 |
| 2.1 | Произвести диагностику состояния металлоконструкций существующих опор ВЛ 110 кВ |
| 2.2 | Перевод потребителей с существующей РП 75 на существующую РП-75а, по временной схеме (с оформлением плана производства работ) |
| 2.3 | Демонтаж существующего здания к. 137 ,конструкций, оборудования и фундаментов ОРУ 110 п-ст №75 |
| 2.4 | Строительные работы по зданию РУ и ОРУ 110кВ. |
| 2.5 | Монтажные работы по ВОЛС на ВЛ 110 кВ. |
| 2.6 | Строительно-монтажные работы ВЛ 110кВ. |
| 2.7 | Строительно-монтажные работы по кабельной эстакаде к.137-к.137а |
| 2.8 | Монтаж АСУЭ |
| 2.9 | Изготовление и поставка силовых трансформаторов РП 75 (2х80 МВА) |
| 2.10 | Изготовление и поставка трансформаторов СН (2х160 КВА) |
| 2.11 | Изготовление и поставка разьеденителей 110 кВ. |
| 2.12 | Изготовление и поставка реакторов токоограничивающих. |
| 2.13 | Изготовление и поставка ограничителей перенапряжения 110 кВ |
| 2.14 | Изготовление и поставка фильтров присоединения нулевой последовательности . |
| 2.15 | Изготовление и поставка дугогасящих реакторов. |
| 2.16 | Изготовление и поставка оборудования и шкафов КРУ. |
| 2.17 | Изготовление и поставка прочего оборудования (в том числе КЛ). |
| 2.18 | Монтаж электрооборудования |
| 2.19 | Перевод существующих потребителей с п/ст 75 а на вновь построеную РП 75 |
| 3. | Строительство ГПП 35/6 |
| 3.1 | Строительные работы по зданию РУ и ОРУ 35кВ. |
| 3.2 | Строительные работы: по кабельной эстакаде от ГПП 35 до ИТЭЦ-11 |
| 3.3 | Изготовление и поставка силовых трансформаторов ГПП 35кВ (2х40 МВА) |
| 3.4 | Изготовление и поставка трансформаторов СН |
| 3.5 | Изготовление и поставка оборудования и шкафов КРУ. |
| 3.6 | Изготовление и поставка прочего оборудования (в том числе КЛ). |
| 3.7 | Монтаж оборудования и кабельных линий |
| 3.8 | Монтаж АСУЭ с учетом оборудования и материалов. |
| 4. | Создание КРУ-1, КРУ-2 и КРУ-3 |
| 4.1 | Строительные работы по кабельной эстакаде корп.6001 до РП 75 |
| 4.2 | Изготовление и поставка оборудования и шкафов КРУ. |
| 4.3 | Изготовление и поставка прочего оборудования (в том числе КЛ). |
| 4.4 | Монтаж оборудования и кабельных линий |
| 5. | Реконструкция РП-56 |
| 5.1 | Строительные работы по зданию РП 56 |
| 5.2 | Монтажные работы по замене вводных кабельных линий от ИТЭЦ 11 до РП 56 |
| 5.3 | Строительные работы по кабельной эстакаде от РП 56 до ГПП 35 |
| 5.4 | Изготовление и поставка оборудования и шкафов КРУ. |
| 5.5 | Изготовление и поставка прочего оборудования (в том числе КЛ). |
| 5.6 | Монтаж оборудования |
| 5.7 | Строительство трассы для кабеля от ИТЭЦ 11до РП 56 |
| 5.8 | Перевод с временной схемы на ГПП 35 |

5. Требования к оборудованию с с газонаполненными (SF6) выключателями в сети 6 кв с изолированной нейтралью:

5.1. Закрытое распределительное устройство на 6 кВ для главной понизительной подстанции 110/6  кВ. Характеристика ЗРУ:

- Распределительное устройство - четырёхсекционное.

- Ток сборных шин 4000 А.

- Ток линейных ячеек 1600 А – 2 шт. на каждой секции.

- Остальные ячейки на ток от 630 А до 1000 А.

- Секция I и II; III и IV соответственно секционированы с автоматическим включением резерва.

- Каждая секция состоит из 20 ячеек.

- Оперативный ток – постоянный напряжением 220 от аккумуляторной батареи.

5.2. Четыре распределительных устройства (РУ). Характеристика РУ:

- Каждое распределительное устройство состоит из 40 ячеек.

- Ток сборных шин 1600 А.

- Ток линейных ячеек от 630 А до 1000 А.

- Каждое РУ 2-х секционное с автоматическим включением резерва.

- Оперативный ток 220 В выпрямленный или переменный.

5.3. Прочие требования:

- Оборудование должно быть снабжено газонаполненными (SF6) выключатели низкого давления до 0,5 ати;

- Фирма-производитель должна дать гарантия работоспособности оборудования при соблюдении правил его эксплуатации не менее 30 лет;

- Оборудование должно иметь пружинный привод для обеспечения работоспособности при потере оперативного тока;

- Фирма-поставщик должна обеспечить сервисное обслуживание оборудования в течение гарантийного срока.

- Фирма-поставщик должна дать гарантию на оборудование не менее одного года.

- Предоставление документация на русском языке

- Российский сертификат соответствия на ячейки в целом и на выключатели отдельно и разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию оборудования в особо-опасных производствах.

6. Требования к системе АСУЭ:

- Использование открытых протоколов передачи данных:  на нижнем уровне АСУ Э - Modbus RTU, на верхнем уровне  автоматизированная система управления энергетикой – Modbus TCP-IP.

- Синхронизация времени во всех устройствах системы с точностью до 10 мс.

- Применение шинок синхронизации для передачи временных импульсов в устройства релейной защиты.

- Дистанционное изменение уставок релейных защит.

- Дистанционное считывание осциллограмм из устройств релейной защиты.