ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предпроектную проработку

возможности строительства Цеха электролитического  водорода

1. ПРЕДПОСЫЛКИ

1.1. Цех электролизного водорода (ЦЭВ) рассматривается и планируется как независимый источник обеспечения производств ХХХХ(ХХХХ) водородом.

1.2. Строительство ЦЭВ планируется  на пустующих территориях ХХХХ или (как вариант) в пустующем корпусе ….

1.3. Данный документ относится к стадии предпроектной проработки (Feasibility Study) инвестиционного проекта.

2. ЦЕЛЬ

2.1. Целью данного документа является:

- подготовка материалов для поиска потенциальных контрагентов для инвестиционного проекта;

- подготовка для потенциальных поставщиков оборудования, исчерпывающих исходных материалов, по которым поставщик может дать технико-коммерческое предложение (ТКП).

2.2. Поиск потенциальных контрагентов будут вестись в следующих направлениях:

- поиск проектировщиков ЦЭВ,

- поиск поставщиков основного оборудования,

- поиск фирм, способных выполнить проектирование и/или строительство ЦЭВ «под ключ».

2.3. В рамках предпроектной проработки будет вестись поиск поставщиков следующего оборудования:

- электролизеров водного раствора гидроксида калия с автоматикой,

- системы электропитания электролизеров,

- комплексных установок по получения водорода методом электролиза воды (раствора KOH).

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЭВ

3.1. Производительность ЦЭВ при устойчивой работе  в диапазоне от 20 до 100% должна быть от … до  … нм3/час соответственно.

3.2. Требования к качеству водорода ….

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ

4.1. ЦЭВ должна обеспечивать безопасность и экологичность производства, а именно: - должна быть оснащена системами мониторинга, контроля и сигнализации,

- должна гарантировать безопасное контролируемое отключение в случае неисправности, оборудования или ошибки оператора,

- конструкция всех элементов оборудования должна обеспечивать пожаровзрывобезопасность  ЦЭВ.

4.2. На всех этапах проектирования, строительства, пуско-наладки и эксплуатации компрессорной системы должны выполняться требования СП 2.2.1.1312-03

4. РАЗМЕЩЕНИЕ

- ЦЭВ должен размещаться на производственной площадке ХХХХв закрытом отапливаемом помещении и эксплуатироваться при температуре от +5 до +400С.

4.1 Сейсмичность - 8 баллов (СНиП  2.01.07-85).

4.2 Категория помещения - взрывопожароопасная «А» (НПБ 105-03).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

5.1. ЦЭВ может состоять из четырех модулей с производительностью не менее 500 нормальных нм3/ч каждый. Пуско-наладочные работы ЦЭВ выполняется Поставщиком. Режим работы компрессорной системы непрерывный, круглосуточный 24 часа в сутки 8300 часов в год.

5.2. ЦЭВ должна быть оснащена системой АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) на микропроцессорной технике c элементной базой  Siemens.

5.3 ЦЭВ должен быть укомплектован водно-кольцевыми компрессорами с давлением на выходе 1,7 бар изб. с запасом по производительности в 25%.

5.4. По режиму безопасности и гигиеническим требованиям к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту оборудование компрессорной системы должно удовлетворять действующим нормам по охране труда и технике безопасности и санитарно-гигиеническим правилам.

5.6. ЦЭВ должна быть сертифицирована на соответствие ГОСТ-Р и иметь разрешение Ростехнадзора на применение на взрывоопасном производстве в полном объеме.

5.7   ЦЭВ  должна иметь в своем составе стационарные сигнализаторы, предназначены для автоматического непрерывного контроля предельно допустимого содержания водорода в рабочей зоне.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Техническая документация, поставляемая в комплекте с ЦЭВ должна быть на русском языке. Один экземпляр технической документации поставляется на бумажном носителе с соответствующими подписями и печатями и пять экземпляров технической документации поставляются в виде ксерокопий. Один экземпляр технической документации поставляется в электронной копии на CD.

6.2.   ЦЭВ должна иметь следующую техническую документацию:

6.2.1. Инструкцию по эксплуатации, которая должна содержать следующие сведения (но не ограничиваться ими):

6.2.1.1. Спецификацию, технологическую схему и техническое описание ЦЭВ. В описании должны быть отражены, кроме прочих, следующие параметры ЦЭВ:

- электродиаграмма ЦЭВ,

- электросхема ЦЭВ,

- спектр вибраций и шумов ЦЭВ.

6.2.1.2. Необходимые технологические и прочностные расчеты для каждой единицы поставляемого Оборудования и фундаментов для него, расчет  сосудов, работающих под давлением, включая сертификат по ASTM.

6.2.1.3. Инструкцию по монтажу.

6.2.1.4. Инструкцию по наладке и пуску в эксплуатацию и остановке.

6.2.1.5. Инструкция по диагностике и  ремонту.

6.2.1.6. Указания по технике безопасности и сертификат безопасности, если есть в наличии.

6.2.1.7 Методику проведения контрольных испытаний (проверок) Оборудования и его основных узлов в процессе эксплуатации.

6.2.1.8. Сертификат Поставщика об ожидаемом сроке эксплуатации.

6.2.1.9. Порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования.

6.2.1.10 Инструкцию по консервации (расконсервации) транспортированию, погрузочно-разгрузочным работам и хранению.

6.2.2. Чертежи общих видов изделия и основных узлов

6.2.3. Сертификаты страны-экспортера (при необходимости).

6.2.4. Сертификат качества ИСО 9000, если производитель сертифицирован.

6.2.5. Протоколы испытаний Оборудования (в протоколах должны быть подтверждены все технические параметры оборудования, которые заявляются в его сертификатах, буклетах, инструкциях по применению).

6.2.6. Информация по электрическому оборудованию:

Описание, в том числе:

-  специализированные  источники  электропитания  6 кВ/1,0 кВ /0,4кВ  с  системой  регулирования (если необходимо);

- щиты,  пульты  управления  и контроля  технологических  параметров;

- кабельные  проводки  и  шинопроводы  в  пределах  ЦЭВ  с  узлами  присоединения  внешних (к  ЦЭВ)  электротехнических  коммуникаций;

- техническую  документацию по  электрооборудованию,  включая  строительное  задание  на  электропомещение;

- рекомендации  по  выбору  кабельной  продукции  для   проводок  от  установки  до  щитов  и   пультов.

.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. При поставке ЦЭВ Поставщик осуществляет шефмонтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала эксплуатации и сервисному обслуживанию.

7.2. Сроки и график поставки компрессорной системы оговаривается в договоре и/или приложениях к нему.

8. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка в эксплуатацию производится в три этапа:

8.1.1. Приемка всей технической документации совместно со специалистами Покупателя.

8.1.2. Приемка в эксплуатацию отдельных единиц оборудования ЦЭВ. На этом этапе проверяется  работоспособность и производительность ЦЭВ путем замера времени наполнения  ресивера, с учетом разумной погрешности подобного измерения.

8.1.4. Комплексное опробование оборудования ЦЭВ. При комплексном опробовании оборудования ЦЭВ проработать без остановки 72 часа и подтвердить Гарантийные параметры, указанные в разделе 11 настоящего технического задания.

8.2. Обязательства  считаются выполненными, когда успешно пройдены все три этапа приемки, а также подписан соответствующий двухсторонний Акт.

9.ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

9.1. Поставщик предоставляет проект штатного расписания персонала, необходимого для эксплуатации компрессорной системы.

9.2. Поставщик разработает перечень рабочих и инженерных специальностей, которые должны пройти обучение  ведению технологического процесса на аналогичной работающей компрессорной системе. Поставщик предоставляет пакет документации для проведения обучения персонала Покупателя и проводит его в сроки, установленные договором.

9.3. Для проведения тренинга персонала Поставщик предоставляет перечень рабочих специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса во время монтажных, пусконаладочных работ и контрольного опробования компрессорной системы на ХХХХ. Поставщик  предоставляет пакет документации для обучения персонала Покупателя и проводит его.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 2 лет с момента пуска ЦЭВ в эксплуатацию. На протяжении всего гарантийного срока ЦЭВ должна подтверждать свои Гарантийные параметры.

10.2. Гарантированный срок службы оборудования должен назначаться поагрегатно, но не менее  10 лет для каждого агрегата.

10.3. Во время гарантийного срока должна быть обеспечена замена, наладка и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов) компрессорной системы, если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

10.4. Поставщик гарантирует соответствие ЦЭВ требованиям и нормам законодательства РФ в части промышленной и экологической безопасности, охраны труда и санитарным нормам.

10.5. Для всех расходных материалов, быстроизнашивающихся деталей, запасных частей,  смазок и т.п. должен быть предоставлен запас на гарантийный срок.

10.6. В случае если запас расходных материалов, быстроизнашивающихся деталей будет исчерпан до истечения гарантийного срока с момента пуска в эксплуатацию, и это не было обусловлено нарушением производственных инструкций и регламентов, Поставщик обязан восстановить необходимый запас за свой счет.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантийными параметрами ЦЭВ являются:

- производительность по водороду	-  не менее … нм3/ч.

- давление газа на выходе		- не менее … бар изб.

- влажность водорода на выходе – не более … г/ нм3