Техническое задание

на проведение комплексных инженерных изысканий

на промышленной площадке производства

поликристаллического кремния мощностью … тонн в год

Настоящее техническое задание составлено в соответствии с требованиями п. 4.13 СНиП 11-02-96.

Проектируемое производство поликристаллического кремния мощностью … тонн в год  (далее производство) предполагается к размещению на промышленной площадке Заказчика (ХХХ) на территории …

Район строительства относится к освоенным и имеет необходимые источники обеспечения строительства энергоресурсами, водой и кадрами строителей.

Площадка проектируемого производства  занята пустырём, окружённым автодорогами и эстакадами с инженерными коммуникациями,  рельеф площадки ровный, местами нарушен отвалами грунта и отходами  химического производства.

Строительство новое, проектирование осуществляется в 3 этапа: техническое задание, проект и рабочая документация.

Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений, характеризующий экономические, социальные и экологические последствия их отказа, устанавливается повышенным (ГОСТ 27751-88, изменение №1).

При проведении изысканий учесть, что здания и сооружения проектируются с учетом сейсмичности площадки строительства в соответствии со СНиП II-7-81*.

В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации (ОСР-97-В)» территория района размещения производства, на которые распространяются   требования СНиП  II-7-81*,  отнесена к 8-балльной зоне по шкале МSК-64 для средних грунтовых условий. Вероятность превышения  расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет составит Р=0,05 (5%), что соответствует  среднему  периоду Т= 1000 лет повторяемости таких сотрясений в пределах зоны.

Границы площадки строительства,  генеральный план площадки, экспликация зданий и сооружений приведены в приложении 1, характеристика проектируемых зданий и сооружений – в приложении 2.

Целью проектируемых комплексных инженерных изысканий является получение исходных данных для проектирования производства и оценка радиоэкологической и санитарно-экологической обстановки на территории предполагаемого строительства.

На площадке проектируемого производства выполняются комплексные инженерные изыскания в составе инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.

Инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями основных действующих нормативных документов СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 11-104-97, СП 11-102-97, СП 50-101-2004, СНиП 2.02.03-85, СНиП II-7-81* для детализации и уточнения инженерно-геологических условий участка намечаемого строительства, получения оценки сейсмической активности территории и  категорийности  грунтов по сейсмическим свойствам,.

Перечень нормативных материалов, которые используются при инженерных изысканиях, приведен в приложении 3.

Инженерные изыскания должны обеспечить получение материалов и данных, необходимых для разработки окончательных объемно-планировочных решений, расчетов оснований и конструкций проектируемых зданий и сооружений, в том числе их инженерной защиты, принятия решений по охране окружающей среды, рациональному природопользованию  и обоснованию методов производства земляных работ.

Инженерные изыскания выполняются в два этапа с выдачей промежуточных данных для обеспечения рабочего проектирования.

Все материалы инженерных изысканий предоставляются в виде технических отчётов на бумажном носителе и в электронном виде.

1.Инженерно-геодезические изыскания

В соответствии с требованиями нормативных документов  результаты инженерно-геодезических изысканий должны содержать данные, необходимые для планово-высотной привязки проектируемых сооружений, а также системы   геодезических реперов и марок для проведения контрольных наблюдений за их перемещением.

Инженерно-геодезические изыскания выполняются в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97 и должны предусматривать выполнение топографической съёмки масштаба 1:500 в границах, показанных на приложении1, в том числе :

1.1. Топографической съемки масштаба 1:500 в границах площадки на площади 17,0 га:

- создание опорной геодезической сети проложением полигонометрических ходов 1 разряда с закреплением всех пунктов знаками 1ГР, 6ГР (в пределах техплощадки должно быть не менее 3 знаков);

- проложение съёмочных ходов;

- топографическая съемка масштаба 1:500.

1.2. Камеральную обработку материалов и выпуск топографических планов масштаба 1:500 на бумажном носителе и в электронном виде.

Камеральные работы выполняются в экспедиционных условиях.

Требования к точности, надёжности инженерно-геодезических изысканий приведены в «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». М., Недра, 1982.

2.Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, включая и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.

Количество определений одноименных характеристик грунтов, необходимых для вычисления нормативных и расчетных значений на основе статистической обработки результатов испытаний устанавливается расчетом в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, но не менее 10 (ГОСТ 20522-96, СП –11-105-97 п.п. 7.16, 8.19). Доверительная вероятность расчетных значений характеристик грунтов устанавливается в соответствии с требованиями СП 50-101-2004 при расчетах по деформациям – 0,85 и по несущей способности -  0,95, но не выше 0,99.

Инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого производства  должны включать следующий комплекс работ.

2.1.Бурение скважин глубиной до 15 м. Бурение разведочных скважин выполняется с полным отбором керна, который выкладывается и маркируется,

конечным диаметром не менее 108 мм, водоносные горизонты по мере проходки изолируются. В процессе бурения  ведется детальная документация керна, устанавливаются границы слоев различного литологического состава, консистенция грунтов, водопроявления, составляется полевое описание геологического разреза с характеристикой гидрогеологических условий.

При бурении скважин выполняется фотодокументация всего (полного) керна скважин, которая компануется  в фотожурнал. Фотожурнал должен включать разархивированные фотографии всего керна скважин с разрешающей способностью больше или равной 5 МегаПикселям.

На каждой фотографии:

-должно быть показано не более 1 м керна таким образом, чтобы керн занимал по меньшей мере 75% ширины кадра;

-в кадре должна быть показана масштабная линейка;

-в кадре должна быть стандартная цветовая шкала;

-в кадре должна быть указана  маркировка (номер) скважины и интервал опробования (начало скважины и  её конечная глубина).

Фотожурнал передаётся Заказчику и Генподрядной организации в электронной форме (CD-ROM) в составе итогового отчёта.

Во всех скважинах выполняется гамма-каротаж.

Расстояния между скважинами, учитывая сложность инженерно-геологических условий и повышенный уровень ответственности зданий и сооружений, составляют 30-40 м  (СП 11-105-97, табл. 8.1).

При бурении технических скважин (составляющих ~ 30% от общего числа разведочных скважин) производится отбор монолитов, образцов грунта с нарушенной структурой, проб воды, их консервация и упаковка (ГОСТ 12071-2000). Монолиты и образцы грунта отбираются через 1,5 м до глубины 15 м. Глубина отбора уточняется в процессе бурения скважины, с обязательным опробованием зон залегания слабых грунтов.

Пробы воды отбираются из каждого вскрытого водоносного горизонта и  из верховодки (при ее наличии). Учитывая возможное химическое загрязнение подземных вод за счёт утечек из водо- и растворонесущих инженерных коммуникаций количество проб подземных вод должно быть не менее 10 из каждого водоносного горизонта. Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных исследований осуществляется в соответствии с ГОСТ 4979-49.

2.2. Статическое  (ГОСТ 19912-2001) зондирования  коническим пенетрометром глубиной до 10-15 м применяется для расчленения толщи грунтов в массиве на отдельные слои, оценки пространственной изменчивости свойств  грунта, количественной оценки  прочностных и деформационных характеристик (СП 11-105-95, приложение И), для оконтуривания зон слабых грунтов.

2.3. Отбор монолитов грунтов из скважин.

2.8. Лабораторные работы

В состав лабораторных работ должны быть включены следующие виды определений физических и механических свойств грунтов: гранулометрический состав (ГОСТ 12536-79), минеральный состав, относительное содержание органических веществ (ГОСТ 23740-79), природная влажность (ГОСТ 5180-84), плотность (ГОСТ 5180-84), плотность в предельно плотном и рыхлом состоянии, плотность частиц грунта (ГОСТ 5180-84), границы текучести и раскатывания (ГОСТ 5180-84), угол естественного откоса, коэффициент фильтрации (ГОСТ 25584-90), коррозионная агрессивность по отношению к свинцу, алюминию, стали, бетону, компрессионное сжатие (ГОСТ 12248-96, в том числе по второй ветви нагрузки, деформационные характеристики грунтов определяются при замачивании),  сопротивление срезу (при консолидировано-дренированном состоянии, ГОСТ 12248-96), определение физических характеристик и пределов прочности при одноосном сжатии в воздушно-сухом и водонасыщенном состояниях  скальных грунтов (ГОСТ 21532-75 с изм.).

2.9. Камеральная обработка полученных материалов изысканий осуществляется  в процессе производства полевых работ (текущая, предварительная) и после их завершения и выполнения лабораторных исследований (окончательная обработка и составление технического отчета).

В процессе текущей обработки производится систематизация получаемых материалов, составление каталогов и ведомостей скважин, образцов грунтов и проб воды, колонок скважин, предварительных  инженерно-геологических разрезов, увязка между собой  результатов отдельных видов выполненных исследований и лабораторных материалов.

При окончательной  камеральной обработке производится уточнение и доработка предварительных материалов с учетом лабораторных исследований, статистические расчеты, оформление текстовых и графических приложений, составление текста технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий. Состав и содержание отчета должно удовлетворять требованиям СНиП 11-02-96.  При графическом оформлении карт, разрезов и колонок скважин условные обозначения принимаются в соответствии с ГОСТ 21.302-96.

3.Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания (радиационное, токсико-химическое и микробиологическое обследование территории) проводятся на основании требований следующих нормативных документов:

-Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-Ф3 от 30.03.99 г;

-Федерального закона «О радиационной безопасности населения» №3-Ф3 от 09.01.96 г. и в соответствии с документами:

-Норм радиационной безопасности (НРБ-99).СП.2.6.1.758-99, Минздрав России, 1999 г;

-Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).СП.2.6.1.799-99, Минздрав России, 2000;

-Гигиенических требований по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения. Санитарные правила. СП.2.6.1.1292-2003, Минздрав России, 2003;

-Санитарно-эпидемиологических требований к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.7.1287-03, Минздрав России, 2003;

-Гигиенической оценке качества почвы населённых мест. Методические указания, Минздрав России. МУ.2.1.7.730-99.

-ГОСТ 17.4.4.02-84. «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериального и гельминтологического анализа»;

-Методических указаний по санитарно-микробиологическим исследованиям почвы № 2293-81 , утверждённых Минздравом  19.02.81 г.;

-Методов санитарно-паразитологических исследований. МУК 4.2.796-99 ;

-Инженерно-экологических изысканий для строительства. Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. СП 11-102-97, Госстрой России, 1997.

Инженерно-экологические изыскания (радиационное, токсико-химическое и микробиологическое обследование территории) выполняются для оценки экологической обстановки на застраиваемой территории в целях ликвидации негативных экологических последствий хозяйственной деятельности и оздоровления сложившейся ситуации, а также для оценки основных радиационно-гигиенических характеристик.

4. Качество проведения работ

Работы выполняются в строгом соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий, утверждённой Заказчиком и Генеральной проектной организацией, изыскательской организацией, имеющей лицензии на все указанные в техническом задании виды работ, а также сертифицированные и аккредитованные лаборатории.

В процессе проведения комплексных инженерных изысканий для обеспечения качества работ в соответствии с ГОСТ ИСО Р 9001-96 проводится заполнение форм СК-ДК 18б-2000 для каждого вида изысканий, а также фотоальбомов, иллюстрирующих ход выполнения изысканий.

5. Перечень нормативной документации

- СНиП 10-01-94. "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения".

- СНиП 11-02-96. "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

- СНиП 22-02-2003. "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения".

- СП 50-101-2004. «Проектирование и устройство оснований зданий и сооружений".

- СП 33-101-2003. «Определение основных расчётных гидрологических характеристик».

- СП 11-103-97. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

- СП 50-102-2003. "Проектирование и устройство свайных фундаментов".

- СНиП 22-01-95. "Геофизика опасных природных воздействий".

- СНиП 2.06.15-85. "Инженерная защита территории от затопления и подтопления".

- СНиП 2.03.11-85. "Защита строительных конструкций от коррозии".

- ГОСТ 1030-81. "Вода хозяйственно-питьевого назначения. Полевые методы анализа".

- ГОСТ 2874-82. "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством".

- ГОСТ 3351-74. "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности".

- ГОСТ 4011-72. "Вода питьевая. Метод определения общего железа".

- ГОСТ 4151-72. "Вода питьевая. Метод определения общей жесткости".

- ГОСТ 4192-82. "Вода питьевая. Метод определения минеральных азотсодержащих веществ".

- ГОСТ 4245-72. "Вода питьевая. Метод определения содержания хлоридов".

- ГОСТ 4389-72. "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов".

- ГОСТ 4979-49. "Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб" (Переиздание 1997 г.).

- ГОСТ 5180-84. "Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик".

- ГОСТ 5686-94. "Грунты. Методы полевых испытаний сваями".

- ГОСТ 12071-2000. "Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов".

- ГОСТ 12248-96. "Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости".

- ГОСТ 12536-79. "Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава".

- ГОСТ 18164-72. "Вода питьевая. Метод определения сухого остатка".

- ГОСТ 18826-73. "Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов".

- ГОСТ 19912-2001. "Грунты. Метод полевого испытания статическим и динамическим зондированием".

- ГОСТ 20276-85. "Грунты. Метод полевого (определения характеристик деформируемости) испытания статическими нагрузками".

- ГОСТ 20522-96. "Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний".

- ГОСТ 21.302-96. "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям".

- ГОСТ 21719-80. "Грунты. Метод полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве".

- ГОСТ 22733-77. "Грунты. Метод лабораторного определения максимальной

плотности".

- ГОСТ 23278-78. "Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости".

- ГОСТ 23740-79. "Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ".

- ГОСТ 23741-79. "Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках".

- ГОСТ 25100-95. "Грунты. Классификация".

- ГОСТ 211532-75 с изменениями. "Породы горные. Метод определение предела прочности при одноосном сжатии".

- ГОСТ 25584-90. "Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации".

- ГОСТ 27751-88. "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету" Изменение N 1.

- ГОСТ 8.002-86. "ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения".

- ГОСТ 8.326-78. "ГСИ. Метрологическое обеспечение разработки, изготовления и эксплуатации нестандартизированных средств измерений. Основные положения".

- ГОСТ 12.0.001-82*. "ССБТ. Система стандартов по безопасности труда. Основные положения".

- СП 11-101-95. "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений" (с проектом изменения № 1).

- СП 11-102-97. "Инженерно-экологические изыскания для строительства".

- СП 11-104-97. "Инженерно-геодезические изыскания для строительства".

- СП 11-105-97. "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ".

- СП 11-105-97. "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть И. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов".

- СП 11-105-97. "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов".

- МДС 11-5.99. "Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов".

- СНиП 23-01-99. "Строительная климатология". Госстрой России. Москва, 2000.

- СНиП П-7-81*. "Строительство в сейсмических районах", Госстрой России, М., 2000.

Приложения

1. Генеральный план площадки в масштабе 1:1000, 1 л.

2. Характеристика проектируемых зданий и сооружений, 1 л.