ЗАЯВКА

на технологическое присоединение

к электрическим сетям ТЭЦ-…

Общество с ограниченной ответственностью 	ХХХХ,

просит Вас решить вопрос технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации:

а) Реквизиты заявителя:

- Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ

б) Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации:

- ПС-75 – территория ХХХХ;

- РП-56 – территория ХХХХ;

- РП-ПКК-3 - территория ХХХХ.

в) Место нахождения заявителя:

…………..

г) Максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность присоединяемых к сети трансформаторов.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств 100 МВт, из них:

- ПС-75 – 52 МВт (здесь и далее плюс к существующей), два трансформатора 110/6-6 кВ мощностью по 80 МВА;

- РП-56 – 28  МВт (здесь и далее взамен существующей), две секции шин 6 кВ;

- РП ПКК-3 – 20  МВт, две секции шин 6 кВ.

д) Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств:

1 точка: ПС-75 – два трёхфазных двухобмоточных трансформатора наружной установки, схема и группа соединения обмоток Ун/Д-Д-11-11, с расщеплённой обмоткой 6 кВ, номинальной мощностью 80000/40000-40000 кВА, номинальным напряжением 115/6,3-6,3 кВ, с РПН на стороне ВН диапазоном ±16%, количеством ступеней ±9, Uкзвн-нн=10,5%, Uкзвн-нн1(нн2)=20%, Uкзнн1-нн2≥30%, Iхх≤0,45%;

2. РП-56 – одна одиночная секционированная выключателем система шин 6 кВ с током сборных шин 2500 А, вводными выключателями с номинальным током 2500 А;

3. РП ПКК-3 - одна одиночная секционированная выключателем система шин 6 кВ с током сборных шин 1600 А, вводными выключателями с номинальным током 1600 А.

е) Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств.

Энергопринимающие устройства включают в себя потребителей I, II, III категории надёжности по каждой точке присоединения:

- ПС-75 – 100% потребителей первой категории;

- РП-56 – 75% потребителей первой категории, 5% потребителей второй категории, 20% третьей категории;

- РП ПКК-3 –75% потребителей первой категории, 5% потребителей второй категории, 20% третьей категории.

ж) Заявляемый характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения:

- характер нагрузки - смешанный, имеются нагрузки, искажающие форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения.

з) Величина и обоснование величины технологической и аварийной брони по точкам подключения:

- ПС-75: технологическая броня 52 МВт, аварийная броня 5 МВт;

- РП-56: технологическая броня 23 МВт, аварийная броня 2 МВт;

- РП ПКК-3: технологическая броня 15 МВт, аварийная броня 2 МВт;

и) Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям):

- проектная и рабочая документация по ОРУ-110 кВ, ГРУ-2 6 кВ, ОРУ-35 кВ, ПС-75 – сентябрь 2007 г.; проектная и рабочая документация по РП-56, РП ПКК-3 – сентябрь 2007 г.;

- введение в эксплуатацию: РП-56 – декабрь 2007  г., РП ПКК-3, ПС-75 – декабрь 2008  г.

к) Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям:

- РП-56 – 18 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2008 г.;

- РП-56 – 10 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2009 г.;

- РП ПКК-3 – 12 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2009 г.;

- РП ПКК-3 – 8 МВт (I категория – 75%, II категория – 5%, III категория – 20 %) – январь 2010 г.;

- ПС-75 – 26 МВт (I категория – 100%) – январь 2009 г.;

- ПС-75 – 26 МВт (I категория – 100%) – январь 2010 г.;

Приложения к заявке:

1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ООО «Иркутская электросетевая компания» (или к электрическим сетям ИТЭЦ-11 ОАО «Иркутскэнерго»).

2. Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям ООО «Иркутская электросетевая компания» (или к электрическим сетям ИТЭЦ-11 ОАО «Иркутскэнерго») (возможность резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможность переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя отсутствует).

3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики:

- отсутствуют.