ЗАДАНИЕ

на разработку проектной  и рабочей документации

«Строительство комбинированной ветро-солнечной электростанции в пос. Онгурен Ольхонского района Иркутской области»

| 1. Заказчик | Администрация Ольхонского районного муниципального образования (ОРМО) Иркутской области. Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года №318-пп, с изменениями от 23 мая 2011 года №137/1-пп. |
| 3. Наименование и место строительства объекта | Строительство комбинированной ветро-солнечной электростанции в пос. Онгурен Ольхонского района Иркутской области |
| 4. Вид строительства | Новое строительство |
| 5. Условия строительства | 5.1. Климатические условия принять по СНиП 23-01-99 по Усть-Ордынскому Бурятскому округу; 5.2. Сейсмичность района строительства -9 баллов согласно карте ОСР-97-В СНиП 11-7-81*; 5.3. Сейсмичность площадки строительства принять по данным инженерно-геологических изысканий. 5.4. Снеговую нагрузку принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85. 5.5. Особые условия строительства: - формирование местных ветровых нагрузок, скорость ветров до 45 м/с; - площадка строительства сухая, ровная, имеет незначительный уклон в виде террас в сторону берега озера Байкал; |
| 6. Уровень ответственности зданий и сооружений | Уровень ответственности – I по ГОСТ 27751-88 |
| 7. Стадия проектирования | Проектная документация |
| 8. Сроки проектирования | не позднее 45 дней после подписания договора |
| 9. Назначение и мощность объекта | Комбинированная ветро-солнечная электростанция в составе: 1. МОДУЛЬНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (СЭС) - номинальная мощность не менее 50 кВт при стандартных условиях; 2. ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (ВЭУ) - номинальная мощность не менее 10 кВт при стандартных условиях; |
| 10. Режим работы | Комбинированная автономная ветро-солнечная электростанция. |
| 11. Состав разделов проектной документации | 1. Инженерные изыскания в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624; 2. Пояснительная записка в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87; 3. Схема планировочной организации земельного участка в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87; 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87; 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений по подразделам «Система электроснабжения»; «Технологические решения»; в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 (состав по согласованию с Заказчиком) 7. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87; 8. Смета на строительство объектов капитального строительства в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 с учетом требований, представленных в приложении 1; 9. Рабочая документация в соответствии с Градостроительным Кодексом и требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87. (состав по согласованию с Заказчиком) |
| 12. Категория надежности потребителей | II категория надежности |
| 13. Границы проектирования | Ограждение площадки комбинированной ветро-солнечной электростанции |
| 14. Требование к оборудованию | Комбинированная ветро-солнечная электростанция должна иметь в своем составе: - солнечные модули, ориентированные и закрепленные на опорных конструкциях и монтажных профилях; - ветрогенераторы, - соединительные кабели, расположенные в кабельных лотках; - коммутационное оборудование; - сетевые инверторы; - автономные инверторы; - аккумуляторные батареи; - сенсоры инсоляции, ветра, температуры и интерфейс сопряжения; - контейнеры «Север» для размещения инверторов и аккумуляторов. Комбинированная ветро-солнечная электростанция должна быть устойчивой к сейсмическим воздействиям до 9 баллов шкалы ЕМS (уточняется по результатам сейсмического микрорайнирования). Комбинированная ветро-солнечная электростанция должна быть устойчива к ветряным нагрузкам до 45 м/с. Комбинированная ветро-солнечная электростанция должна быть оборудована системой заземления и молниезащиты. Площадка для комбинированной ветро-солнечная электростанции должна иметь ограждение, ограничивающее доступ посторонних лиц и иметь охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения. - номинальное рабочее выходное трехфазное напряжение АС, 380 В. СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ: Суммарная установленная мощность солнечных модулей, не менее 50 кВт. - номинальное рабочее напряжение цепочки/системы DC, 500-900 В. - КПД преобразования солнечной энергии по STC, %, не менее 15,2 Допустимые отклонения номинальной производительности, %, не хуже 0/+5 Сертифицированная ветровая нагрузка, не менее 3800 Па. Сертифицированная снеговая нагрузка, не менее 5400 Па. Наличие эффекта самоочищения. Гарантии, поддерживаемые производителями, не менее 5 лет; Гарантии изготовителя на сохранения заявленной производительности по истечении 5 лет, не менее 95%; Коммутационное оборудование станции должно иметь защиту от переполюсовки и импульсных перенапряжений. ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: Установленная мощность ветроэнергетической установки не менее 10 кВт; - коэффициент ветровой нагрузки не менее 38%; - стартовая скорость ветра не более 3 м/с; - диапазон рабочих скоростей ветра от 4 до 45 м/сек; - максимально допустимая скорость ветра 45 м/с; Диапазон рабочих температур – от -40 С до +40 Кабели и провода: Специализированные для применения в фотовольтаике по DKE PV 1-F Соответствие EC 2005/95/EG; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; КТА 1401; ГОСТ Р; ССПБ Сертификат испытаний по TUV 2 PFG 1169/08.2007 Отсутствие галогенов по EN 50267-2-1/-2; EN 60684-2 Стойкость к озону по EN 50396 Стойкость к атмосферным явлениям/УФ лучам по ND 605/A1 Стойкость к кислотам/щелочам по EN 60811-2-1 Жила из тонких медных луженых проволок Класс гибкости по VDE 0295/IEC 60228, не хуже 5/5 Номинальное напряжение AC UO/U, B, не менее 600/1000 Номинальное напряжение DC UO/U, B, не менее 900/1500 Испытательное напряжение АС,В, не менее 6500 Температурный диапазон на жиле, не хуже -40С +120С Гарантийный срок службы, час, не менее 20 000 Разъемы: Специализированные для применения в фотовольтаике по DIN VDE 0126-3; IEC 61215; IEC 61730; UL 1703 Защита от прикосновения по IEC 61984, не хуже II Класса Класс защиты, не ниже IP68 Номинальное напряжение АС/DC, В, не менее 1000 Номинальное импульсное напряжение, кВт, не менее 8 Номинальный ток, А 30 Переходное сопротивление, Мом, не более 2 Температурный диапазон, не хуже -40С/ +105С Опорные конструкции, монтажные профили, кабельные лотки: Механическая прочность в сборках при ветровых нагрузках, не менее 5400 Па Легкий и удобный монтаж всех элементов комбинированной ветро-солнечной установки и кабелей, возможность демонтажа и обслуживания Коррозионная стойкость без дополнительной защиты не менее 5 лет. Сетевые инверторы Обеспечение отслеживание опорного сигнала и синхронизация генерации в соответствии с ним; Наличие не менее 3 входов MPPT; Герметичное исполнение не хуже IP54; Наличие встроенного учёта выработанной энергии, в том числе по каждому входу MPPT; Подключение датчиков внешних погодных условий; Наличие сертификата Ростест; Автономные инверторы Автоматическое мгновенное переключение на автономное питание от аккумуляторов и обратно на сеть, соответственно при пропадании и появлении электричества в сети, автоматический заряд и поддержание АКБ; Форма сигнала на выходе 380 В чистый синус (в соответствии с ГОСТ 13109-97 для электросетей общего назначения); Возможность подключения к компьютеру для мониторинга и программирования; Наличие байпаса (автоматическая трансляция 380 В, даже в случае выхода инвертора из строя); Автоматическое отключение при перегрузке, перегреве, перепутывании полярности подключения и др. защиты. Наличие сертификата Ростест; Аккумуляторные батареи Газовыделение отсутствует; Не требуют обслуживания; Саморазряд и восстановление 50% саморазряд за 6 месяцев. Легкое восстановление; Срок службы (при 30% глубине разряда), не менее 1200 циклов; Работа при высокой температуре, ограничения отсутствуют; Работа при низкой температуре до -25 С; Скорость заряда 8-10 часов для 90% восстановления; Тепловой пробой не возможен |
| 14. Исходно-разрешительная документация. | Решение районной администрации об отводе земельного участка под строительство; Распоряжение районной администрации о проектировании и строительстве ТУ на технологическое присоединение станции к электрической сети, согласно требованиям Постановления Правительства №861 от 27.12.2004; |
| 15. Согласование проекта 16. Регистрация РП | Заказчиком – Министерством жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области. В территориальном подразделении Ростехнадзора (обеспечивается подрядчиком на основании доверенности заказчика за счет сметы на проектирование |
| 17. Особые условия | Проектная документация предоставляется Заказчику: - на бумажных носителях в трех экземплярах; - на электронном носителе в формате pdf- в 1-м экз.; - на электронном носителе на компакт диске (СD) – в 1-м экз. |