ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку получения деминерализованной воды производительностью … м3/час

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1. Целью работы является создание на промплощадке ХХХХ установки получения деминерализованной воды производительностью 3,75 м3/ч.

2. СЫРЬЕ И ПРОДУКЦИЯ

2.1. В качестве сырья на установку будет подаваться вода обессоленная. Химический анализ обессоленной воды приводится в Таблице 1. Анализ подтверждается протоколом     № …

Таблица 1

Химический анализ воды обессоленной

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. Измерения | Значение показателя | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.114-97 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв./дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Цветность | град. цв. |  | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Перманганатная окисляемость | мг О2/дм3 |  | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 7 | Железо общ. | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 8 | Железо растворенное | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.50-96 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Марганец | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 10 | Медь | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 11 | Кальций | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
| 13 | Калий | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.138-97 |
| 14 | Натрий | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.138-97 |
| 15 | Сульфаты | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| 16 | Хлориды | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 |
| 17 | Ионы аммония | мг/дм3 |  | НДП 10.1:2.84-03 |
| 18 | Щелочность | мг-экв./дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.99-97 |
| 19 | Гидрокарбонаты | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.99-97 |
| 20 | Нитраты | мг/дм3 |  | РД 52.24.367-95 |
| 21 | Нитриты | мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2.3-95 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 |  | ГНМЦ «ВНИИФТРИ» №001-66-97 |
| 23 | Кремний | мг/дм3 |  | РД 52.24.432-95 |
| 24 | Удельная электропроводность | мкСм/см |  | Согласно Инструкции по эксплуатации прибора |

2.2. Установка должна производить деминерализованную воду.

2.3. Вода, получаемая из установки деминерализации должна быть двух уровней очистки. На первом уровне должна отбираться вода с удельной электропроводимостью 1 мкСм/cм в количестве 2,25 м3/ч. На втором уровне очистки должна производиться вода с удельной электропроводимостью 0,06 мкСм/см в количестве 1,5 м3/ч.

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Технология получения воды должна быть безотходной и обеспечить экологическую безопасность производства.

3.2. На всех этапах проектирования, строительства, пуско-наладки и эксплуатации установка должна выполняться требований СП 2.2.1.1312-03

4. РАЗМЕЩЕНИЕ

Производство должно располагаться на промплощадке ХХХХ. Точные координаты привязки определяет Генпроектировщик.

5.  ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

Основные энергоносители, имеющиеся на площадке Заказчика, и их параметры, приведены в Таблице № 2

Таблица №2

| Энергоресурс | Параметры |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Напряжение 35 и 6 кВ, 50 Гц |
|  | Напряжение 380 В, 50 Гц |
| Вода пожарохозяйственная | 0,3 – 0,5 МПа |
| Вода производственная | 0,2 – 0,4 МПа |
| Воздух технологический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Воздух КИП и А | 0,2 – 0,4 МПа |
| Азот технический газообразный | 0,15 – 0,35 МПа |
| Азот технический жидкий |  |
| Пар насыщенный | 0,45 – 0,9 МПа |
| Холод | Минус 22°С |

6. ОБОРУДОВАНИЕ

6.1. Режим работы установки непрерывный, круглосуточный 24 часа в сутки 8760 часов в год.

Установка должна быть оснащена системой АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) на микропроцессорной технике.

6.2. АСУТП должна быть совместима с системой управления производством Заказчика. Все элементы АСУТП должны иметь сертификаты соответствия, а система АСУТП должна иметь разрешение на применение на опасных производствах.

6.3. Все основное и вспомогательное технологическое оборудование  должно быть сертифицировано, иметь разрешения Ростехнадзора для применения на вредных и опасных производствах.

6.4. По режиму безопасности и гигиеническим требованиям к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту оборудование должно удовлетворять действующим нормам по охране труда и технике безопасности и санитарно-гигиеническим правилам.

6.5. При изготовлении установки должна быть учтена сейсмичность на промплощадке – 8 баллов по 12-ти бальной шкале MSK-64.

6.6. Установка должна быть сертифицирована на соответствие ГОСТ-Р и иметь разрешение на применение на опасных и вредных производствах.

7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1. Вид климатического исполнения должен соответствовать УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150.

7.2. Климатические условия промплощадки ХХХХ:

7.2.1. Климат.

Согласно СНиП  23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка относится к 1 климатическому району, к IВ подрайону.

Основные  характеристики климатического района и подрайона:

9.2.1.1. Температуры.

- Средняя годовая температура  минус 0,9 ºС.

- Средняя температура воздуха в январе от  минус 14 до минус 28 ºС.

- Средняя температура воздуха в июле от  плюс12 до плюс 21 ºС.

- Абсолютная минимальная  температура воздуха  минус 50 ºС

- Абсолютная максимальная температура воздуха  плюс 36 ºС

- Количество дней со среднесуточной температурой воздуха ≤ 10 ºС

составляет 258 дней.

- Максимальная толщина мерзлой почвы – 3м.

7.2.1.2. Ветер.

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по ветровой нагрузке относится к III-району с показателями:

- Wo – 0,38 кПа или (38 кгс/м²).

- Преобладающее направление ветра за июнь-август – ЮВ

- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮВ

- Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 2,2 м/с

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,9 м/с

- Средняя скорость ветра за период средней суточной температуры воздуха ≤ 8 ºС – 2,5 м/с.

- Средняя скорость ветра за три зимних месяца 5 и более м/с

7.2.1.3 Дождь, снег, грозы.

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП  23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по снеговой нагрузке относится к II-району с показателями: - Sq – 1,2 кПа или (120 кгс/м²).

- Максимальная высота снежного покрова может достигать 300мм.

- Количество осадков за апрель-октябрь – 402мм

- Количество осадков за ноябрь-март – 87мм

- Суточный максимум осадков в теплый период года – 82 мм

7.2.1.4.  Молнии и песчаные бури.

Средняя годовая продолжительность гроз – 40 час.

Удельная плотность ударов молнии в землю – 2 П, 1 (км2 в год).

7.2.1.5  Влажность воздуха

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Максимальная средняя месячная относительная влажность воздуха 74%

- Минимальная средняя месячная относительная влажность воздуха 80%

7.3.  Атмосферное давление

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Среднее барометрическое давление – 955 кПа.

7.4. Геология и гидрология.

7.4.1.  Промышленная площадка ХХХХ расположена на высоте 400м выше уровня моря.

7.4.2. Землетрясения

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», промплощадка по карте сейсмического микрорайонирования  относится к 8 баллам сейсмической активности.

7.4.3. Грунтовые воды

Согласно отчета о сейсмическом микрорайонировании территории предприятия               п/я Г-4753 (г. Иркутск, 1981г.) и отчета о стационарных наблюдениях за режимом грунтовых вод на промышленной площадке «Химпром» 1991г.:

- Площадка расположена на наиболее повышенной части территории, что создает благоприятные условия стока поверхностных вод и ухудшает условия инфильтрации их в грунт.

- Зеркало грунтовых вод находится на глубинах от 4 до 7м от поверхности земли.

- Питание грунтовых вод, в основном, инфильтрационное.

- Минимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1958г. составил 12,30м.

- Максимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1974г. составлял 6,60м.

7.4.4.  Наводнения

Наводнения на промплощадке невозможны.

8.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Техническая документация, поставляемая в комплекте с установкой должна быть на русском языке.

8.2. Объем и состав сопроводительной документации определяется при составлении контракта на поставку.

9. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

9.1. Поставка установки осуществляется на условиях «под ключ».

9.2. Сроки и график поставки оговаривается при заключении контракта.

10. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

10.1. Приемка в эксплуатацию производится в три этапа:

10.1.1. Приемка всей технической документации совместно со специалистами Заказчика.

10.1.2. Приемка в эксплуатацию отдельных единиц оборудования и технологических систем. На этом этапе проверяется работоспособность и производительность аппаратов и систем.

10.1.4. Комплексное опробование оборудования. При комплексном опробовании оборудования установка  должна проработать без остановки 72 часа и подтвердить Гарантийные параметры.

10.2. Обязательства  считаются выполненными, когда успешно пройдены все три этапа приемки, а также подписан соответствующий Акт.

11.ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

11.1. Поставщик предоставляет проект штатного расписания для установки.

11.2. Для обучения персонала Поставщик разработает перечень рабочих и инженерных специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса на аналогичном работающем оборудовании. Поставщик предоставляет пакет документации для обучения персонала и проводит обучение персонала.

11.3. Для обучения персонала Поставщик предоставляет перечень рабочих специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса во время монтажных, пусконаладочных работ и контрольного опробования оборудования на ХХХХ. Поставщик  предоставляет пакет документации для обучения персонала и проводит обучение.

12. ГАРАНТИИ

12.1. Гарантийный срок безотказной эксплуатации установки не менее 2 лет. с момента пуска в эксплуатацию, при условии подтверждении Гарантийных параметров. Средний срок службы оборудования должен назначаться поагрегатно, но не менее – 10 лет.

12.2. Во время гарантийного срока должна быть обеспечена замена, наладка и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

12.3. Поставщик гарантирует соответствие установки требованиям и нормам законодательства РФ в части промышленной и экологической безопасности, охраны труда и санитарным нормам.

12.4. Для всех расходных материалов, быстроизнашивающихся деталей, запасных частей, расходных материалов, смазок и т.п. должен быть предоставлен запас на гарантийный период.

12.5. В случае, если запас расходных материалов, быстроизнашивающихся материалов будет исчерпан до истечения гарантийного периода с момента пуска в эксплуатацию, и это не было обусловлено нарушением производственных инструкций и регламентов, Поставщик обязан восстановить необходимый запас за свой счет.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантийными параметрами являются производительность установки  по деминерализованной воде с удельной электропроводностью … мкСм/см - … м3/ч и … мкСм/см … м3/ч.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Информация, полученная Поставщиком, касающаяся выполнения данной работы является конфиденциальной. Распространение  этой информации  в СМИ и раскрытие ее третьей стороне должно быть согласовано Заказчиком в письменной форме.