ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительство чистых помещений

Код

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является строительство на промплощадке _________, в здании ____ по ген. плану, чистых помещений для лаборатории контроля качества _________, участка травления прутков-подложек, участка переработки и упаковки _________.

# технологическая планировка и спецификация оборудования с данными  по энергообеспечению. коэффициент загрузки оборудования

Лаборатория контроля качества _________,  оси 12-17, А-В, на отм. +5,4000

| № | Помещение | Состав и спецификация оборудования | Энергообеспечение; тепловыделение | коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение мех. обработки | Стол для дробления _________ стержня. Печь для отжига (2 шт) Сверлильный станок Отрезной станок (большой ) Отрезной станок (лабораторный. Отрезной станок (прецизионный). Прецизионный шлифовально-полировальный станок Горизонтально шлифовальный станок (2 шт) Ультразвуковая баня | 20 кВт*ч Тепловыделение: печи (2шт.) для отжига 5 кВт без водяного охлаждения, оборудование с суммарной теплоотдачей 15 кВт. | 84 ч / сутки |
| 2 | Помещение хим. обработки кернов перед БЗП | Установка травления | см. «Хим. обработка кремниевых кернов и шайб. ТЗ.doc» Тепловыделения нет. | 1,5 часа в день |
|  |  | Запайщик полиэтиленовых пакетов | Потребляемая мощность в режиме нагрева - 1000 Вт. Электропитание: переменное напряжение 110-240 В; 50-60 Гц | 20 мин в день |
| 3 | Помещение БЗП | Уст-ка БЗП «Кристалл 115», 3 шт | 25*3 =75 кВт*ч Распределение тепловыделения неизвестно. | 22,4 ч / сутки |
| 4 | Помещение измерения эл. физ. параметров и спектроскопии | ИК-спектрометр | см. «Vertex80-install.pdf» | 3 часа в день – активно 24 часа в день – «спящий режим» |
|  |  | ПК, монитор, принтер | ? | 3 часа в день |
|  |  | Источник бесперебойного питания | см. «ИБП PowerMan Smart 2000» | 24 часа в день |
|  |  | Криостат: - два воздушных компрессора охлаждения | Напряжение (3-фазы, 200/230 В, 50/60 Гц, 2.2КВатт) | 3 часа в день |
|  |  | Установка для измерений уэс РОМЕТР | 220В, 50Гц не более 70ВА. | 3-4 ч/день |
|  |  | ПК, монитор, принтер | 220В, 50Гц |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 220В, 50Гц | круглосуточно |
|  |  | Определитель типа проводимости | 220В, 50Гц | 1ч/день |
|  |  | Установка АПК ТАУМЕТР | 220В, 50Гц коэффициент гармоник не более 5 %. | 3-4 ч/день |
|  |  | ПК, монитор, принтер | 220В, 50Гц | круглосуточно |
|  |  | Источник бесперебойного питания | 220В, 50Гц | круглосуточно |
|  |  | Оптический микроскоп OLYMPUS GX51 с интерференционным контрастом по Номарскому | 220В, 50Гц | 3-4 ч/день |
|  |  | ПК, монитор, принтер | 220В, 50Гц | круглосуточно |
| 5 | Помещение пробоподготовки для ИСП-МС анализа | Шкаф вытяжной с нагревательным элементом | информации пока нет, оборудование поставляется исполнителем | 1 час в день |
|  |  | Нагревательный элемент | Мощность, Вт: 1290 | 1 час в день |
|  |  | Шкаф вытяжной с тумбой под рабочей поверхностью с перегородкой | информации пока нет, оборудование поставляется исполнителем | 24 часа в день |
|  |  | Система очистки кислот, 2 шт | Напряжение: 230В. Нагреватель: инфракрасный радиатор 250Ватт | 24 часа в день |
|  |  | Аналитические весы | 220В | 5 мин в день |
| 6 | Помещение проведения ИСП-МС анализа | Шкаф вытяжной с тумбой под рабочей поверхностью | информации пока нет, оборудование поставляется исполнителем | 5 мин в день |
|  |  | ICM-MS масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой | см. «Elan-lab1.xls» | 6 часов в день – активно 24 часа в день – «спящий режим» |
|  |  | ПК, монитор, принтер | ? | 6 часов в день |
|  |  | Источник бесперебойного питания | ? | 24 часа в день |
| 7 | Помещение газовой хроматографии, грязное химическое травление |  |  |  |
| 8 | Зона вспомогательных установок | Установка финишной очистки воды до 18,2 Мом*см | оборудование поставляется исполнителем | 24 часа в день |
|  |  | Система очистки аргона | Мощность (номинальная/макс.) 125/260 Ватт | 24 часа в день |
|  |  | Система очистки азота | Мощность (номинальная/макс.) 125/260 Ватт | 24 часа в день |

участок переработки и упаковки _________, оси 12-15, Г-Ж, на отм. +5,4000

| № | Помещение | Состав и спецификация оборудования | Энергообеспечение; тепловыделение | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок переработки и упаковки _________ | Электронные весы с возможностью печати этикеток | 220В | 16 часов |
|  |  | Стол для дробления _________ под зоной обеспылевания (для улавливания кремниевой пыли, образующейся при дроблении) | ? | 16 часов |
|  |  | Термотрансферный принтер | 220В | 16 часов |
|  |  | Автомат для сварки пакетов | Мощность генератора электрических колебаний ультразвуковой частоты 400 Вт | 16 часов |
|  |  | Компьютер | ? | 16 часов |

участок травления прутков-подложек, оси 15-17, Г-Ж, на отм. +5,4000

| № | Помещение | Состав и спецификация оборудования | Энергообеспечение; тепловыделение | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок травления прутков подложек | Установка травления прутков подложек | ? | ? |

# кратное описание технологического процесса;

Лаборатория контроля качества _________

На участке «переработки и упаковки _________»  выбирается прямой участок стержня из внешнего ряда из верхней части длиной 350-500 мм, упаковывается в п/э пленку. Перевозится на тележке в помещение мех. обработки

В помещение мех. обработки от него откалываются цилиндры 120-180 мм молотком с победитовой накладкой, цилиндры торцуются, отжигаются в печи. Из цилиндров высверливаются 3 продольных керна.  Крены отмываются в ультразвуковой бане с ПАВ без фосфатных смягчителей воды. Два керна упаковываются в п/э пакеты и переносятся в п. хим. обработки. Оставшийся керн запаковывается и уносится на склад арбитражного хранения. Оставшиеся  куски цилиндров раскалываются и запаковываются в пакеты, уносятся на склад накопления.

В помещение хим. обработки керны травятся в установке хим. травления (под зоной обеспыливания ИСО класс 4) в кислотном растворе: HNO3 (70%): HF(49%) 4:1, промываются деионизованной водой и высушиваются горячим азотом. Высушенные керны упаковываются и переносятся в помещение БЗП. В установке химического травления отдельно травятся затравки для БЗП.

В помещение БЗП из кернов выращивают монокристаллы и переносят их в помещение мех. обработки.

В помещение мех. обработки монокристалл торцуется, зачищается дорожка по образующей. Монокристалл переносится в помещение измерения эл.физ. параметров.

В «помещение измерения эл. физ. параметров и спектроскопии» проводится измерение типа проводимости, УЭС и времени жизни, изучение кристаллографического совершенства. Монокристалл переносится в помещение мех. обработки.

В помещение мех. обработки из монокристалла вырезаются две шайбы, шлифуются, полируются и переносятся в «помещение измерения эл. физ. параметров и спектроскопии» для измерения концентрации доноров, акцепторов и углерода. Монокристаллы запаковываются и уносятся на склад арбитражного хранения.

В «помещение измерения эл. физ. параметров и спектроскопии» на шайбах проводится анализ концентрации доноров и акцепторов и углерода методом низкотемпературной ИК-спектроскопии. Шайбы запаковываются и относятся на склад арбитражного хранения.

На участке «переработки и упаковки _________» выбирается пакет с готовой продукцией, вскрывается, 6 кусков _________ перекладываются в стакан (предварительно подготовленный), стакан закрывается, упаковывается и переносится в  помещение пробоподготовки для ИСП-МС анализа.

В помещение пробоподготовки для ИСП-МС анализа стакан с пробой взвешивается, наполняется травильным раствором HNO3:HF:H2O2:H2O (1:1:1:50) и подвергается нагреву на плитке в вытяжном шкафу (ИСО класс 4), кремний вынимается, полученный раствор переливается в пробирки. Пробирки переносятся в помещение проведения ИСП-МС анализа. Оставшийся кремний промывается водой, сушится, запаковывается и переносится на участок дробления.

В помещение проведения ИСП-МС анализа раствор анализируется методом масс-спектрометрии.

участок переработки и упаковки _________

В реакторном зале выращенные стержни _________ вынимают из реактора, упаковывают в п/э пленку и на тележке перевозят на участок «переработки и упаковки _________».

На участке «переработки и упаковки _________» стержни выкладывают на стол дробления, дробят и упаковывают в п/э пакеты по 5кг. Пакет запаивается и переносится на склад.

участок травления прутков-подложек

<---------->

# режим работы ( количество смен, продолжительность смены) и численность рабочих ( сколько женщин, мужчин)

Лаборатория контроля качества _________

2 смены по 8 часов, 10-12 женщин, 4-6 мужчин

участок переработки и упаковки _________

2 смены по 8 часов, 2 женщины, 2 мужчин

участок травления прутков-подложек

<---------->

# классы чистоты и параметры микроклимата ( температура, влажность) по помещениям

Лаборатория контроля качества _________

| № | Помещение | Класс чистоты | Температура | Влажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | помещение мех. обработки | без класса чистоты | 20-25°C | 40-60 % |
| 2 | помещение хим. обработки | ISO Class 6 | 20-25°C | 50±10% |
| 3 | помещение БЗП | ISO Class 6 | 20-25°C | нет требований |
| 4 | помещение измерения эл. физ. параметров и спектроскопии | без класса чистоты | 18°C - 26°C (изменение <1оС в час и <2оС в день) | ≤ 65 % |
| 5 | В помещение пробоподготовки для ИСП-МС анализа | ISO Class 6 | 20-25°C | ≤ 65 % |
| 6 | помещение проведения ИСП-МС анализа | ISO Class 6 | 20-25оС (оптимальная температура 18-22оС) (изменение <2.8оС в час) | 20-80% (оптимальная влажность 35-60%) (без конденсации) |
| 7 | комната газовой хроматографии, грязное химическое травление | без класса чистоты | 20-25°C | 40-60 % |
| 8 | помещение вспомогательных установок | без класса чистоты | нет требований | нет требований |

участок переработки и упаковки _________

| № | Помещение | Класс чистоты | Температура | Влажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | участок переработки и упаковки _________ | ИСО Class 7 | нет требований | нет требований |

участок травления прутков-подложек

| № | Помещение | Класс чистоты | Температура | Влажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | участок травления прутков подложек | ИСО Class 7 | нет требований | нет требований |

# Дополнительная информация

анализ качества воды

Вода обессоленная

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. Измерения | Значение показателя | НД на метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 8,94 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | 14 | ПНД Ф 14.1:2.114-97 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв./дм3 | <<0,03 | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | <0,25 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Цветность | град. цв. | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Перманганатная окисляемость | мг О2/дм3 | <0,25 | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 7 | Железо общ. | мг/дм3 | <0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 8 | Железо растворенное | мг/дм3 | <0,01 | ПНД Ф 14.1:2.50-96 |
| 9 | Марганец | мг/дм3 | <0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 10 | Медь | мг/дм3 | <0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
| 11 | Кальций | мг/дм3 | <0,2 | ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | мг/дм3 | <0,04 | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
| 13 | Калий | мг/дм3 | 0,04 | ПНД Ф 14.1:2:4.138-97 |
| 14 | Натрий | мг/дм3 | 2,9 | ПНД Ф 14.1:2:4.138-97 |
| 15 | Сульфаты | мг/дм3 | <<2 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| 16 | Хлориды | мг/дм3 | 3,1 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 |
| 17 | Ионы аммония | мг/дм3 | 0,04 | НДП 10.1:2.84-03 |
| 18 | Щелочность | мг-экв./дм3 | 0,1 | ПНД Ф 14.1:2.99-97 |
| 19 | Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 6,1 | ПНД Ф 14.1:2.99-97 |
| 20 | Нитраты | мг/дм3 | <6,2 | РД 52.24.367-95 |
| 21 | Нитриты | мг/дм3 | <0,02 | ПНД Ф 14.1:2.3-95 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 0,02 | ГНМЦ «ВНИИФТРИ» №001-66-97 |
| 23 | Кремний | мг/дм3 | 1,16 | РД 52.24.432-95 |
| 24 | Удельная электропроводность | мкСм/см | 18,5 | Согласно Инструкции по эксплуатации прибора |

Вода из системы обратного осмоса

1 МОм*см

требования по вибрации

Для помещения БЗП необходимо произвести ряд противовибрационных мероприятий.

По плану будет залит дополнительный слой бетона, а также имеется рекомендация сделать прослойку 10-12 см из резины. Подлежит обсуждению.

Требования к автономным источникам энергии

| № | Помещение | Состав и спецификация оборудования | ИБП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение БЗП | Уст-ка БЗП «Кристалл 115», 3 шт | Источник бесперебойного питания должен обеспечивать работу не менее 2 установок в течение 15 минут, для остановки оборудования. Поставляется исполнителем. |
| 2 | Зона вспомогательных установок | Установка финишной очистки воды до 18,2 Мом*см | Источник бесперебойного питания должен обеспечивать работу установки в течение 15 минут. Поставляется исполнителем. |
|  |  | Система очистки аргона | Источник бесперебойного питания должен обеспечивать работу системы в течение 15 минут. Поставляется исполнителем. |
|  |  | Система очистки азота | Источник бесперебойного питания должен обеспечивать работу системы в течение 15 минут. Поставляется исполнителем. |

технические условия на подключение инженерных систем ТУ ( теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение, холодоснабжение)

    - Лаборатория контроля качества _________

| № | Помещение | Инж. системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Помещение мех. обработки | Водоснабжение: Требования по воде – техническая. Расход воды, не более 0,5 м3/ч В помещении должны быть предусмотрены два отвода для воды: один для мойки, другой для подсоединения шланга. Канализация: В помещении должна быть предусмотрена канализация закрытого типа. В помещении должна быть предусмотрена самосточная канализация, каскадного типа с лотками для улавливания мелкодисперсных отходов. Вентиляция: Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной системой и дополнительной вытяжная система циклонного типа, во избежание скопления пыли кремния в вентиляции. Для станков с открытой обработкой должна быть предусмотрена локальная аспирационная система. Электроэнергия: Напряжение 220 (2 фазы), 380 (3 фазы). Пиковая потребляемая мощность, не более 20 кВт*ч Требование по чистоте электрического тока ±10%. |
| 2 | Помещение хим. обработки кернов перед БЗП | см. «Хим. обработка кремниевых кернов и шайб. ТЗ.doc» Водоснабжение из «Установки финишной очистки воды до 18,2 Мом*см». |
| 4 | Помещение измерения эл. физ. параметров и спектроскопии | см. «Vertex80-install.pdf» |
| 5 | Помещение пробоподготовки для ИСП-МС анализа | Водоснабжение: из «Установки финишной очистки воды до 18,2 Мом*см» Канализация: нет ? Вентиляция: система вытяжной вентиляции с расходом воздуха 1000м3/ч система приточной вентиляции с расходом воздуха более 1000м3/ч, насколько больше - нужно выяснять у производителя чистых комнат. Электроэнергия: см. раздел 2 «технологическая планировка и спецификация оборудования с данными по энергообеспечению. коэффициент загрузки оборудования» |
| 6 | Помещение проведения ИСП-МС анализа | см. «Elan-lab1.xls» |
| 7 | Помещение БЗП | Водоснабжение: Требования по воде – техническая. Расход воды, не более 7,5 м3/ч Канализация: В помещении должна быть предусмотрена канализация. Сточная вода от охлаждения с температурой не более 55 С должна сбрасываться в замкнутый контур с градирней. Вентиляция: В помещении возможен перегрев от работающей печи, поэтому помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции. Электроэнергия: Колебания напряжения не более 10% Напряжение, 380 (3 фазы). Пиковая потребляемая мощность, не более 75 кВт*ч |
| 8 | Зона вспомогательных установок | Аргон: Поступает из газификатора, расположенного вне помещения. Давление в системе?? Чистота ?? Требуемое качество: не менее 99,995%. Расход: не более 75нл/ч. Азот: Поступает из газификатора, расположенного вне помещения. Давление в системе?? Чистота 99,99 Требуемое качество: не менее 99,995%. Расход: не более 30нл/ч. Вода на вход в «Установку финишной очистки воды до 18,2 Мом*см»: или обессоленная или из системы обратного осмоса или из цеховой системы деионизованной воды (16,6 Мом*см). Требует дополнительного обсуждения. Водоснабжение: Требования по воде для охлаждения – техническая. Расход воды, не более 0,2 м3/ч Канализация: В зоне должна быть предусмотрена канализация закрытого типа. Сточная вода от охлаждения с температурой не более 55 С должна сбрасываться в замкнутый контур с градирней Электроэнергия: Напряжение 220В. Пиковая потребляемая мощность, не более 35 кВт*ч Требование по чистоте электрического тока ±10%. |

    - участок переработки и упаковки _________

Электроэнергия: Напряжение 220В.

Вентиляция: ?

    - участок травления прутков-подложек

<---------->

строительные чертежи корпуса (планы, разрезы, несущая способность конструкций)

См. файл “6001 Планировка.dwg”.

точки подключения к цеховым инженерным системам

...

данные о составе и количестве вредных выбросов в атмосферу

…

качество и количество стоков и регламент утилизации отходов

…

# объем работ, выполняемых исполнителем

- технологические решения;

- конструкции ЧП (стены, подвесные потолки, пол);

- освещение в ЧП;

- электроснабжение в ЧП;

- вентиляция и кондиционирование ЧП, в том числе автоматика  контроля  системы кондиционирования воздуха, теплоснабжение кондиционеров;

- местная вытяжка в ЧП;

- система оборотного водоснабжения деионизованной водой в ЧП. Требования см. в файле «Требования к системе DI воды»;

- оборудование, мебель и одежда для ЧП

- канализация

Нижеперечисленная энергетика уже есть на проекте:

- холодоснабжение; холодоноситель – вода, температура +7

- система сжатого воздуха

Вакуумной системы нет, но в ней нет необходимости.

# КЛИМАТИЧЕСКИЕ Условия на площадке

8.1. Климатические условия промплощадки _________:

8.1.1. Климат.

Согласно СНиП  23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка относится к 1 климатическому району, к IВ подрайону.

Основные  характеристики климатического района и подрайона:

8.1.1.1. Температуры.

- Средняя годовая температура  минус 0,9 ºС.

- Средняя температура воздуха в январе от  минус 14 до минус 28 ºС.

- Средняя температура воздуха в июле от  плюс12 до плюс 21 ºС.

- Абсолютная минимальная  температура воздуха  минус 50 ºС

- Абсолютная максимальная температура воздуха  плюс 36 ºС

- Количество дней со среднесуточной температурой воздуха ≤ 10 ºС

составляет 258 дней.

- Максимальная толщина мерзлой почвы – 3м.

8.1.1.2. Ветер.

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по ветровой нагрузке относится к III-району с показателями:

- Wo – 0,38 кПа или (38 кгс/м²).

- Преобладающее направление ветра за июнь-август – ЮВ

- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – ЮВ

- Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 2,2 м/с

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 2,9 м/с

- Средняя скорость ветра за период средней суточной температуры воздуха ≤ 8 ºС – 2,5 м/с.

- Средняя скорость ветра за три зимних месяца 5 и более м/с

8.1.1.3 Дождь, снег, грозы.

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП  23-01-99 «Строительная климатология» промплощадка по снеговой нагрузке относится к II-району с показателями: - Sq – 1,2 кПа или (120 кгс/м²).

- Максимальная высота снежного покрова может достигать 300мм.

- Количество осадков за апрель-октябрь – 402мм

- Количество осадков за ноябрь-март – 87мм

- Суточный максимум осадков в теплый период года – 82 мм

8.1.1.4.  Молнии и песчаные бури.

Средняя годовая продолжительность гроз – 40 час.

Удельная плотность ударов молнии в землю – 2 П, 1 (км2 в год).

8.1.1.5  Влажность воздуха

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Максимальная средняя месячная относительная влажность воздуха 74%

- Минимальная средняя месячная относительная влажность воздуха 80%

8.2  Атмосферное давление

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Среднее барометрическое давление – 955 кПа.7.4. Геология и гидрология.

8.2.1.  Промышленная площадка _________ расположена на высоте 400м выше уровня моря.

8.2.2. Землетрясения

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», промплощадка по карте сейсмического микрорайонирования  относится к 8 баллам сейсмической активности.

8.2.3. Грунтовые воды

Согласно отчета о сейсмическом микрорайонировании территории предприятия               п/я Г-4753 (г. _________, 1981г.) и отчета о стационарных наблюдениях за режимом грунтовых вод на промышленной площадке «Химпром» 1991г.:

- Площадка расположена на наиболее повышенной части территории, что создает благоприятные условия стока поверхностных вод и ухудшает условия инфильтрации их в грунт.

- Зеркало грунтовых вод находится на глубинах от 4 до 7м от поверхности земли.

- Питание грунтовых вод, в основном, инфильтрационное.

- Минимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1958г. составил 12,30м.

- Максимальный уровень грунтовых вод от поверхности земли в 1974г. составлял 6,60м.

8.2.4.  Наводнения

Наводнения на промплощадке невозможны.