Система очистки сточных вод

1.1-6008-F-1801A & B		Блоки фильтр-прессов, A и B

1.1-6008-P-1803A & B		Питательные насосы фильтр-прессов, A и B

1.1-6008-P-1804A & B		Насосы для перекачки нейтрализованных сточных вод, A и B

1.1-6008-TK-1801A & B		Питательные баки фильтр-прессов, A и B

1.1-6008-TK-1802A & B		Емкости нейтрализации сточных вод, A и B

Назначение:

Продувки циркуляции скруббера из систем «сдувок с водородом» и «сдувок без водорода» направляются и накапливаются в питательных баках фильтр-прессов (TK-1801A/B).  Каждый бак оснащен мешалкой, необходимой для надлежащего перемешивания содержимого бака, т.к. в потоке  продувки скруббера содержатся соли кремниевой кислоты в твердом виде (HxSiOy), хлорводород в виде раствора, а также раствор хлористого натрия.  Каустик добавляется в питательные баки фильтр-пресса для доведения уровня pH раствора со значения 0 - 1 pH до ~4 pH.  Таким образом понижается кислотность фильтрата после процесса фильтрования в блоке фильтр-прессов (F-1803A/B).

Питательные баки фильтр-пресса могут работать периодически (например, заполнить бак А и отфильтровать, далее заполнить бак В и отфильтровать), или непрерывно. При сборе достаточного объема, доведении уровня pH раствора, поток направляется в F-1801A или B с помощью питательного насоса фильтр-пресса (P-1803A или B).  При наполнении камер фильтр-пресса твердым веществом для выброса фильтровального осадка давление нагнетания в P-1803 повысится. Таким образом, будет достигнуто сжатие фильтровального осадка и повышение содержания в нем твердых веществ.  Далее камеры фильтр-пресса полностью заполняются, и фильтровальный осадок становится практически непроницаемым.  В этот момент подача в фильтр-пресс прекращается. Фильтрат выбрасывается из фильтр-пресса. При необходимости можно промывать фильтровальный осадок на месте для понижения его кислотности (содержания хлорводорода) и удаления солей (хлористого натрия).  Работа системы фильтр-прессов разработана таким образом, чтобы одновременно работал только один фильтр-пресс, а второй был резервным. При работе фильтр-прессы можно включать поочередно: например, одна партия материала фильтруется в прессе А, следующая – в прессе В и т.д.

По ходу наполнения фильтр-пресса и отработки фильтровального осадка чистая отфильтрованная жидкость поступает в емкости нейтрализации сточных вод (TK-1802A/B).  Эти емкости могут работать периодически или непрерывно. Целью работы этих емкостей является доведение уровня pH отфильтрованной жидкости от ~4 до ~7 путем добавления каустика.  Каждая емкость оснащена мешалкой для поддержания перемешивания содержимого и эффективного регулирования уровня pH.  После того как уровень pH отрегулирован, сточные воды перекачивающим насосом для нейтрализованных сточных вод (P-1804A или B) передаются в систему коллекторов на предприятии УСС.

Фильтровальный осадок из фильтр-пресса собирается в специальные контейнеры. После их наполнения они вывозятся с предприятия на захоронение.

Регулирование:

Первичные точки регулирования питательных баков фильтра:

Питательные баки фильтр-пресса (TK-1801A & B) имеют следующие первичные точки регулирования:

- уровень pH в емкостях перед фильтрацией

- уровень жидкости в питательных баках фильтра

Рассмотрим далее подробнее следующее:

- Уровень pH содержимого питательных баков фильтр-прессов до фильтрации является первичной точкой регулирования подачи каустика в емкость. Уровень pH содержимого емкости контролируется непрерывно анализатором уровня pH, установленном на стенке емкости. Если питательные баки фильтр-пресса работают в периодическом режиме, оператор может выбрать один из двух режимов эксплуатации.

  - При одном режиме необходимо добавить в емкость заранее установленное количество каустика.  Если уровень pH в емкости ниже требуемого, оператор добавляет каустик. Так продолжается до тех пор пока уровень pH не достигнет требуемого значения.

  - При другом режиме подача каустика осуществляется непрерывно, но достаточно медленно, таким образом, чтобы по изменениям показаний рН-метра достичь требуемого значения, не превышая его.

В любом из этих случаев, при выборе периодического режима эксплуатации следует предусмотреть титрование образца содержимого емкости в лабораторных условиях для определения количества каустика, необходимого для нейтрализации.

При непрерывной эксплуатации питательных баков фильтр-пресса можно использовать анализатор уровня pH для непосредственного регулирования количества подаваемого каустика.

- Уровень жидкости в емкости TK-1801A & B является первичной точкой регулирования подачи в блоки фильтр-пресса (F-1801A или B).  Этот контур включает датчик уровня на каждой емкости; решение о начале подачи на фильтр-пресс принимает оператор. Датчик уровня сконфигурирован на индикацию, регулирование, сигнализацию низкого и высокого уровня в РСУ. Подача в F-1801A или B выполняется в периодическом режиме. Оператор отслеживает повышение уровня в емкости и по своему усмотрению запускает подачу на фильтр-пресс.

Дополнительные точки регулирования питательных баков фильтра:

Баки TK-1801A и B не имеют дополнительных точек регулирования.

Прочие элементы питательных баков фильтра –

Баки TK-1801A и B оснащены датчиками высокого и низкого уровня.  Оба сконфигурированы на сигнализацию в РСУ.

На линии нагнетания каждого из питательных насосов фильтра (P-1803A/B) установлен датчик давления, сконфигурированный на индикацию, сигнализацию низкого и высокого значения в РСУ. Оператор отслеживает повышение давления нагнетания со временем при подаче в фильтр-пресс. При достижении заранее установленного значения оператор отмечает окончание цикла работы фильтр-пресса и запускает промывку, осушку и выброс фильтровального осадка в контейнер.

Первичные точки регулирования блока фильтр-прессов:

Эксплуатация блоков фильтр-пресса (F-1801A & B)  выполняется в ручном режиме оператором на площадке. На момент выпуска этого документа блоки фильтр-пресса не были закуплены, поэтому нет возможности представить дополнительную информацию о регулировании.

Первичные точки регулирования емкости нейтрализации сточных вод:

Емкости нейтрализации сточных вод (TK-1802A & B) имеют следующие первичные точки регулирования:

- уровень pH в емкостях перед перекачкой

- Уровень жидкости в емкости нейтрализации сточных вод

Рассмотрим далее подробнее следующее:

- уровень pH в емкостях нейтрализации сточных вод перед перекачкой является первичной точкой регулирования  подачи каустика в емкость.  Уровень pH содержимого емкости контролируется непрерывно анализатором уровня pH, установленном на стенке емкости. Если емкости нейтрализации сточных вод работают в периодическом режиме, оператор может выбрать один из двух режимов эксплуатации.

  - При одном режиме необходимо добавить в емкость заранее установленное количество каустика.  Если уровень pH в емкости ниже требуемого, оператор добавляет каустик. Так продолжается до тех пор пока уровень pH не достигнет требуемого значения.

  - При другом режиме подача каустика осуществляется непрерывно, но достаточно медленно, таким образом, чтобы по изменениям показаний рН-метра достичь требуемого значения, не превышая его.

В любом из этих случаев, при выборе периодического режима эксплуатации следует предусмотреть титрование образца содержимого емкости в лабораторных условиях для определения количества каустика, необходимого для нейтрализации.

При непрерывной эксплуатации емкостей нейтрализации сточных вод можно использовать анализатор уровня pH для непосредственного регулирования количества подаваемого каустика.

- Уровень жидкости в TK-1802A & B является первичной точкой регулирования подачи через автоматический клапан.  Этот контур включает датчик уровня на каждой емкости и автоматический клапан на расходной линии от линии нагнетания насоса. Датчик уровня сконфигурирован на индикацию, регулирование сигнализацию нижнего и верхнего значения в РСУ. Рабочий диапазон регулирующего клапана жидкости должен быть стандартным 10:1.

Дополнительные точки регулирования емкости нейтрализации сточных вод:

TK-1802A и B не имеют дополнительных точек регулирования.

Прочие элементы емкости нейтрализации сточных вод –

TK-1802A и B оснащены датчиками высокого и низкого уровня.  Оба сконфигурированы на сигнализацию в РСУ.

Линия нагнетания каждого насоса для перекачки сточных вод (P-1804A/B) оснащена датчиком давления, сконфигурированным на индикацию, сигнализацию нижнего и верхнего значения в РСУ.

Очистка сточных вод, прочие взаимосвязи –

Система очистки сточных вод связана со следующим оборудованием:

Блок 6008 Система очистки сдувок с водородом

Блок 6008 Система очистки сдувок без водорода

Блок 6008 Система очистки аварийных сбросов

Этот перечень возможно не является исчерпывающим, поскольку в систему очистки сточных вод могут направляться потоки из других участков предприятия по производству поликристаллического кремния; это определяется на стадии рабочего проектирования.

Очистка сточных вод, дополнительные соединительные трубопроводы:

Скрубберы блока 6008 могут сливать в питательные баки фильтр-пресса через трубопроводы продувки скруббера.

К каждому блоку фильтр-пресса подводится подача воды и воздуха. Подаваемая вода используется для промывки фильтровального осадка от кислой среды и солей перед его выбросом в контейнер. Воздух используется для осушки фильтровального осадка перед выбросом в контейнер.

В Блоке 6008 установлен отстойник воды, оснащенный насосом.  Насос будет связан шланговым соединением с питательными баками фильтр-пресса или с емкостями нейтрализации сточных вод.

Очистка сточных вод, прочие положения:

Узлы из ручных клапанов: двух отсечных и одного спускного рекомендованы в качестве изоляции для всех автоматических клапанов и оборудования. Это представляется необходимым вследствие химических свойств хлорсиланов (легковоспламеняющиеся, с высокой химической активностью, высоко токсичные) и водорода (легковоспламеняющийся).

Обратите внимание, что для обеспечения контроля качества в определенных точках техпроцесса потребуется предусмотреть отбор проб. В конструкции трубопроводов следует предусмотреть все необходимое для отбора проб.

Рекомендован непрерывный контроль окружающей среды в оборудовании, работающем с хлорсиланами или водородом для своевременного обнаружения утечек из оборудования и труб и избегания травм и таких аварийных ситуаций, как пожар, выброс газа и т.д.

Авторы:

Дата выпуска:

Ссылки: